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WN型温度传感器
产品说明书

天津韦恩科技发展有限公司
温度变送器
一 、概述

       WN型热电偶、热电阻温度传感器仪表中的现场安装式温度传感器单元，与工业热电偶、热电阻配套使用，它采用二线制传输方式（两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线）。温度传感器可直接安装在热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
二、主要特点： 
    ·采用硅橡胶或环氧树脂密封结构，因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
    ·现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用。这样既节约了昂貴的补偿导线费用，又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力；       
    ·热电偶、热电阻传感器具有冷端温度自动补偿功能；
    ·精度高、功耗低，使用环境温度范围宽，工作稳定可靠；
    ·适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构，也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用；
    ·智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能；
    ·智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向，并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例；
三、工作原理：　 
热电偶或热电阻传感器将被测温度转换成电信号，再将该信号送入变送器的输入网络，该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入 到运算放大器进行信号放大，放大的信号一路经V/I转换器计算处理后以4－20mA直流电流输出；另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种，均采用反馈方式。对热电阻传感器，用正反馈方式校正，对热电偶传感器，用多段折线逼近法进行校正。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出，LED显示的温度变送器用三线制方式输出。

四、技术参数:　 
 1、输入信号：热电偶：K、E、J、B、S、T、N。热电阻：Pt100、Cu50、
Cu100(三线制、四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机任意设置；
 2、输出信号：在量程范围内输出4－20mA直流信号，与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4－20mA直流信号同时叠加符合HART标准协议通信；隔离式温度变送器：输入与输出相隔离，隔离电压500V，增加了抗共模干扰能力，更适合与计算机连网使用；
 3、基本误差：0.5%FS、0.2%FS、智能型0.2%FS； 
 4、接线方式：二线制、三线制、四线制；
 5、显示方式：四位LCD显示现场温度，智能型四位LCD可通过PC机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数；
 6、工作电压：普通型号12V-35V，智能型12V-45V，额定工作电压为24V
 7、允许负载电阻：500Ω（24VDC供电）；极限负载电阻R（max）=50(Vmin-12),例如在额定工作电压24V时，负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
 8、工作环境：a:环境温度-25-+80℃（常规型）
                       -25-+70℃（数显型）
                    -25-+75℃（智能型）
               b:相对湿度：5%-95%
            c:机械振动f≤50Hz, 振幅≤0.15mm 
              d:无腐蚀气体或类似的环境； 
 9、 环境影响系数：δ≤0.05%/℃。 
五、测温范围
	类 别
	材  质
	分 度 号
	测 量 范 围

	热    
电    
偶    
	镍铬-康铜
	E
	0-1000℃范围内任选

	
	镍铬-镍硅
	K
	0-1300℃范围内任选

	
	铂铑10-铂
	S
	0-1600℃范围内任选

	
	铂铑30-铂铑6
	B
	0-1800℃范围内任选

	
	铜-康铜
	T
	0-400℃范围内任选

	
	铁-康铜
	J
	0-1200℃范围内任选

	热    
电    
阻    
	铜热电阻
	Cu50
	-50-+150℃范围内任选

	
	铜热电阻
	Cu100
	-50-+15℃范围内任选

	
	铂热电阻
	Pt100
	-200-+600℃范围内任选


六、型号代码及说明：(带变送传感器选型请参见带温度变送器（隔爆）热电偶/阻 ) 
	    型     号    说     明   

	WN-WD 
	　温度变送器

	类别   
	R   
	　热电偶

	
	Z   
	　热电阻

	
	A
	                                    带4-20mA输出

	传感器   
	1   
	　适配K型热电偶/热电阻适配Pt100

	
	2   
	　适配E型热电偶/热电阻适配Cu100

	
	3   
	　适配J型热电偶/热电阻适配Cu50

	
	4   
	　适配B型热电偶

	
	5   
	　适配S型热电偶

	
	6   
	　适配T型热电偶

	
	7   
	　适配N型热电偶

	
	8   
	　用户自定

	
	M
	耐磨型

	电路类别   
	0   
	　隔离型

	
	1   
	　非隔离型

	
	G
	高温型

	安装方式   
	0   
	M27*2

	
	1
	G1/2

	
	2
	螺纹定制

	
	3
	法兰连接

	
	4   
	　专用型

	
	5  
	　挂壁型

	
	6   
	　导轨型

	插入深度
	0
	0-300mm

	
	1
	300-500mm

	
	2
	500-800mm

	
	3
	800-1000mm

	
	4
	1000-1500mm

	
	5
	定制长度

	温度变送器   
	0   
	常规型

	
	1   
	智能型

	
	2   
	数显型

	
	3   
	指针型

	
	4   
	智能数显型

	
	5   
	智能指针型

	
	6   
	带HART协议型


七、接线及调整
        变送器的接线原理如图所示。端子4接24V电源正端、端子3为4～20mA电流输出端，该端经负载电阻R1后回到24V电源负端。
    端子1、2接热电阻，或2接热电偶正，1接热电偶负。变送器有零点及量程调节电位器，便于用户进行微量调整。
校验方法： 
·用于爆炸危险场所时，请注意防爆标志与防护等级；
·机电一体化温度变送器安装的环境必须是在-20-+70℃内，当周围环境温度太高时，SBWZ/R信号转换器和显示模块可以与热电阻或热电偶分离安装。我厂配有分离安装变送器的专用防爆盒。
·加电前，请仔细检查电源的正负极性，不能接错，否则可能造成不可知的后果。
·SBW信号转换器模块用环氧树脂灌封固化，以加强其防震性能，并防湿、防腐、防潮。
·温度变送器使用六个月后需进行校验。
a、热电阻温度变送器校验方法 
·设备要求：数字电压表一台；
·按系统连接方法接线；
·根据变送器铭牌上标明的传感器和量程范围，输入相应的阻值，使输出为1V和5V（可分别调整零点电位器和满度电位器）；
·按量程十等分点输入各电阻值，检查各温度输出是否符合精度范围；
·按说明书技术指标进行测试，应符合技术要求。
b、热电偶温度变送器校验方法 
·设备要求：数字电压表一台；
·按系统连接方法接线；
·根据变送器铭牌上标明的传感器和量程范围，输入相应的阻值，使输出分别为1V和5V（可分别调整零点电位器和满度电位器）；
·按量程十等分点输入各电势值，检查各温度输出是否符合精度范围；
·按说明书技术指标进行测试，应符合技术要求。
八、订货须知      
 特殊规格订货中经双方协商决定。
 可根据用户需要配有相应材质的保护管。如刚玉管或高铝质保护管。
 如果有其他特殊要求请在订货时注明。
·使用环境温度：-20-70℃； 
·功耗：≤0.5W 
·防爆标志：d‖BT4 
·防护等级：IP54  

